GARANTIPROTOKOLL

Garanti för Retermia produkter gäller endast efter att detta protokoll har ifyllts och sänts till adressen retermia@retermia.fi eller per post till Retermia Oy, Paininpuuntie 17, 18100 Heinola, FINLAND.

Rörinstallation

| - Rörsystemet har noggrant rengjorts från partiklar från svets och kapning samt rost och andra orenheter. |  |
| --- | --- |
| - Återvinningsbatterierna var förbikopplade när renspolningen utfördes, enligt garantivillkoren. |  |
| - Vätskan som användes vid rengöringen av rörsystemet (vatten/glykol blandning) har noggrant tappats ur rörsystemet innan fyllning med värmeöverföringsvätska. |  |
| - Expansionsgruppen är ansluten till pumpens sugsida. |  |

Värmeöverföringsvätska

| Värmeöverföringsvätskan har anskaffats färdigblandad, innehåller nödvändiga inhibitorer och är godkänd av Retermia. Märken som uppfyller Retermias garantivillkor är: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Etylenglykol, varumärken: | Dowcal 100 .….………........………......……....... Zero HD …………….…...…..…….…….……….. |  |
| - Propylenglykol, varumärken: | Dowcal 200 …………..….…..…….……....…….. Dowcal N …………………..….….………….…… Zero Propylen …………….…….………………… |  |
| - Blandningens koncentration | ______ volym % |

NOTERA! Användning av märken som inte är listade ovan, är inte godkända av Retermia och leder till garantins upphörande.

Avluftning

| - Rörsystemet har noggrant avluftats direkt efter fyllning med värmeöverföringsvätska. |  |
| --- | --- |

Inspektör

Ort/datum:	          /   / 20

Underskrift:

Namnförtydligande:

Företag:

Garantivillkor för nålvärmeväxlare med aluminiumrör

GARANTIVILLKOR

Rörsystemet skall noggrant rengöras från partiklar från svets och kapning samt rost och andra orenheter. Om inte detta görs ordentligt kommer orenheterna att fastna på turbulatorerna och orsaka korrosion. Om kemikalier har använts vid rengöring av rörsystemet måste rörsystemet renspolas noggrann med vatten före att återvinningsbatterierna ansluts. Retermias garanti täcker inte korrosionsskador orsakade av rörsystemet.

VARNING! Vatten utan frysskyddsvätska får under inga omständigheter tillföras återvinningsbatterierna på grund av risken för sönderfrysning.

Rengöring och täthetsprovning av rörsystemet måste utföras innan återvinningsbatterierna ansluts till rörsystemet. Återvinningsbatterierna är provtryckta på fabrik.

Avlägsna inte skyddspluggarna från återvinningsbatteriernas röranslutningar. Skyddspluggarna avlägsnas först när rörsystemet har rengjorts och provtryckts och återvinningsbatterierna skall anslutas.

När rörsystemet renspolas måste alltid återvinningsbatterierna tillfälligt förbikopplas (med exempelvis flexibel slang, detta gäller både till- och frånluftbatterier). Under vintertid måste renspolning av rörsystemet utföras med vatten/glykol blandning, inte med bara vatten. Om rengöringen av rörsystemet utförs genom cirkulation måste en separator (exempelvis Spirovent) eller ett passande filter användas. Rörsystemet måste noggrant tömmas på renspolningsvätska innan systemet fylls med värmeöverföringsvätskan.

Rörsystemet måste omedelbart efter fyllning med värmeöverföringsvätskan avluftas. Ägare/förvaltare/installatör av utrustningen är ansvarig för fyllning av systemet med värmeöverföringsvätskan. Rörsystemet och återvinningsbatterierna måste avluftas flera gånger för att säkerställa att all luft är avlägsnad. Avluftning skall utföras enligt Retermias rekommendationer:

- Varje vecka under den första månaden i drift.

- Varje månad under det första året i drift.

- Minst en gång per år efter det första året i drift.

Ägare/förvaltare av utrustningen är ansvarig för att avluftning görs och att systemet alltid är 100% fyllt.

Retermia Oy beviljar inte funktionsgaranti (värmeeffekt, värmeåtervinning) för värmeåtervinningssystem som består av Retermia Nålrörsväxlare anslutet till samma värmeåtervinningskrets med värmeåtervinnare från andra tillverkare.

Värmeöverföringsvätskan gjorda genom att blanda tappvatten och koncentrerad vätska är inte tillåtet i Retermia system. Glykol som skall användas 
i återvinningssystemet skall anskaffas färdigblandad och koncentration skall vara enligt planeringen för systemet; dock skall koncentration vara lägst 30 volym-%. Rent vatten får aldrig släppas in i Retermia VÅV-system!

Värmeöverföringsvätskan skall vara avsedd för värmeåtervinningssystem och innehålla inhibitorer för aluminium, koppar och järn.

Rengöring av värmeåtervinningsbatterierna skall utföras med högtryckstvätt och specialmunstycke. Om ett återvinningsbatteri skadas på grund av 
fel munstycke eller för högt tryck gäller inte Retermias garantier för skadan.

Vänligen läs drift- och underhållsinstruktionerna noggrant.